## 85-95
|  | Supply Fan |  | Heat Pump Cooling | [8 empty] | Heat Pump Heating | [7 empty] | Unit Electrical
Tag | Model | CFM | ESP | Net Total Capacity | Net Sensible Capacity | EAT DB/WB | LAT DB/WB | Fluid Flow | EWT | LWT | WPD | EER/IPLV* | Total Capacity | EAT DB | LAT DB | EWT | LWT | Fluid Flow | WPD | COP/IPLV* | Unit Amps | Unit MCA | Unit MFS | Unit Voltage
HP-2.0T | 50PTV024 | 800 | 0.5 | 24.4 | 17.8 | 76/65 | 55.4/54.7 | 6.0 | 85 | 94.5 | 5.5 | 17.4/18.9 | 30.4 | 70.0 | 105.2 | 70 | 61.7 | 6.0 | 5.5 | 5.6/6.5 | 14.5 | 17 | 25 | 208/230-1-60
HP-3.0T | 50PTV036 | 1,200 | 0.5 | 38.6 | 27.7 | 76/65 | 54.6/54.1 | 9.0 | 85 | 95 | 10.4 | 18.2/20.8 | 47.8 | 70.0 | 106.9 | 70 | 61.2 | 9.0 | 10.4 | 5.1/5.6 | 21.3 | 25 | 35 | 208/230-1-60
HP-4.0T | 50PTV048 | 1,600 | 0.5 | 49.5 | 36.0 | 76/65 | 55.2/54.5 | 12.0 | 85 | 94.6 | 8.6 | 15.7/18 | 60.3 | 70.0 | 104.9 | 70 | 61.7 | 12.0 | 8.6 | 5.1/5.7 | 27.2 | 32 | 50 | 208/230-1-60
HP-5.0T | 50PTV060 | 2,000 | 0.5 | 62.5 | 45.2 | 76/65 | 55.1/54.4 | 15.0 | 85 | 94.7 | 9.1 | 16.1/18.7 | 78.4 | 70.0 | 106.3 | 70 | 61.4 | 15.0 | 9.1 | 4.9/5.8 | 34.7 | 41 | 60 | 208/230-1-60
HP-6.0T | 50PTV070 | 2,400 | 0.5 | 68.9 | 50.1 | 76/65 | 56.7/55.4 | 18.0 | 85 | 93.9 | 6.8 | 14.8/16.7 | 89.2 | 70.0 | 104.4 | 70 | 61.8 | 18.0 | 6.8 | 5.0/5.4 | 47.3 | 45 | 70 | 208/230-1-60
*EER/IPLV AT AHRI CONDITIONS
- Units are also available in horizontal configuration

## 87-97
|  | Supply Fan |  | Heat Pump Cooling | [8 empty] | Heat Pump Heating | [7 empty] | Unit Electrical
Tag | Model | CFM | ESP | Net Total Capacity | Net Sensible Capacity | EAT DB/WB | LAT DB/WB | Fluid Flow | EWT | LWT | WPD | EER/IPLV* | Total Capacity | EAT DB | LAT DB | EWT | LWT | Fluid Flow | WPD | COP/IPLV* | Unit Amps | Unit MCA | Unit MFS | Unit Voltage
HP-2.0T | 50PTV024 | 800 | 0.5 | 24.1 | 17.7 | 76/65 | 55.5/54.8 | 6.0 | 87 | 96.5 | 5.5 | 17.4/18.9 | 30.4 | 70.0 | 105.2 | 70 | 61.7 | 6.0 | 5.5 | 5.6/6.5 | 14.5 | 17 | 25 | 208/230-1-60
HP-3.0T | 50PTV036 | 1,200 | 0.5 | 38.2 | 27.6 | 76/65 | 54.7/54.2 | 9.0 | 87 | 96.9 | 10.4 | 18.2/20.8 | 47.8 | 70.0 | 106.9 | 70 | 61.2 | 9.0 | 10.4 | 5.1/5.6 | 21.3 | 25 | 35 | 208/230-1-60
HP-4.0T | 50PTV048 | 1,600 | 0.5 | 48.9 | 35.8 | 76/65 | 55.3/54.7 | 12.0 | 87 | 96.9 | 8.6 | 15.7/18 | 60.3 | 70.0 | 104.9 | 70 | 61.7 | 12.0 | 8.6 | 5.1/5.7 | 27.2 | 32 | 50 | 208/230-1-60
HP-5.0T | 50PTV060 | 2,000 | 0.5 | 61.8 | 45.0 | 76/65 | 55.1/54.4 | 15.0 | 87 | 96.6 | 9.1 | 16.1/18.7 | 78.4 | 70.0 | 106.3 | 70 | 61.4 | 15.0 | 9.1 | 4.9/5.8 | 34.7 | 41 | 60 | 208/230-1-60
HP-6.0T | 50PTV070 | 2,400 | 0.5 | 68.1 | 49.8 | 76/65 | 56.8/55.5 | 18.0 | 87 | 96 | 6.8 | 14.8/16.7 | 89.2 | 70.0 | 104.4 | 70 | 61.8 | 18.0 | 6.8 | 5.0/5.4 | 47.3 | 45 | 70 | 208/230-1-60
*EER/IPLV AT AHRI CONDITIONS
- Units are also available in horizontal configuration

## 85-97
|  | Supply Fan |  | Heat Pump Cooling | [8 empty] | Heat Pump Heating | [7 empty] | Unit Electrical
Tag | Model | CFM | ESP | Net Total Capacity | Net Sensible Capacity | EAT DB/WB | LAT DB/WB | Fluid Flow | EWT | LWT | WPD | EER/IPLV* | Total Capacity | EAT DB | LAT DB | EWT | LWT | Fluid Flow | WPD | COP/IPLV* | Unit Amps | Unit MCA | Unit MFS | Unit Voltage
HP-2.0T | 50PTV024 | 800 | 0.5 | 23.8 | 17.6 | 76/65 | 55.6/55.0 | 4.7 | 85 | 97 | 3.6 | 17.4/18.9 | 29.4 | 70.0 | 104.0 | 70 | 59.8 | 97 | 3.6 | 5.6/6.5 | 14.5 | 17 | 25 | 208/230-1-60
HP-3.0T | 50PTV036 | 1,200 | 0.5 | 38.1 | 27.5 | 76/65 | 54.8/54.2 | 7.5 | 85 | 96.9 | 7.5 | 18.2/20.8 | 46.5 | 70.0 | 105.9 | 70 | 59.8 | 96.9 | 7.5 | 5.1/5.6 | 21.3 | 25 | 35 | 208/230-1-60
HP-4.0T | 50PTV048 | 1,600 | 0.5 | 48.4 | 35.6 | 76/65 | 55.4/54.8 | 9.6 | 85 | 96.9 | 5.7 | 15.7/18 | 58.3 | 70.0 | 103.7 | 70 | 60 | 96.9 | 5.7 | 5.1/5.7 | 27.2 | 32 | 50 | 208/230-1-60
HP-5.0T | 50PTV060 | 2,000 | 0.5 | 61.4 | 44.8 | 76/65 | 55.3/54.6 | 12.0 | 85 | 97 | 6.1 | 16.1/18.7 | 75.9 | 70.0 | 105.1 | 70 | 59.6 | 97 | 6.1 | 4.9/5.8 | 34.7 | 41 | 60 | 208/230-1-60
HP-6.0T | 50PTV070 | 2,400 | 0.5 | 67.3 | 49.4 | 76/65 | 56.9/55.6 | 13.3 | 85 | 96.9 | 4.0 | 14.8/16.7 | 85.1 | 70.0 | 102.8 | 70 | 59.5 | 96.9 | 4.0 | 5.0/5.4 | 47.3 | 45 | 70 | 208/230-1-60
*EER/IPLV AT AHRI CONDITIONS
- Units are also available in horizontal configuration

## 87-99
|  | Supply Fan |  | Heat Pump Cooling | [8 empty] | Heat Pump Heating | [7 empty] | Unit Electrical
Tag | Model | CFM | ESP | Net Total Capacity | Net Sensible Capacity | EAT DB/WB | LAT DB/WB | Fluid Flow | EWT | LWT | WPD | EER/IPLV* | Total Capacity | EAT DB | LAT DB | EWT | LWT | Fluid Flow | WPD | COP/IPLV* | Unit Amps | Unit MCA | Unit MFS | Unit Voltage
HP-2.0T | 50PTV024 | 800 | 0.5 | 23.6 | 17.5 | 76/65 | 55.7/55.1 | 4.7 | 87 | 98.9 | 3.6 | 17.4/18.9 | 29.4 | 70.0 | 104.0 | 70 | 59.8 | 97 | 3.6 | 5.6/6.5 | 14.5 | 17 | 25 | 208/230-1-60
HP-3.0T | 50PTV036 | 1,200 | 0.5 | 37.7 | 27.3 | 76/65 | 54.9/54.3 | 7.5 | 87 | 98.8 | 7.5 | 18.2/20.8 | 46.5 | 70.0 | 105.9 | 70 | 59.8 | 96.9 | 7.5 | 5.1/5.6 | 21.3 | 25 | 35 | 208/230-1-60
HP-4.0T | 50PTV048 | 1,600 | 0.5 | 47.9 | 35.4 | 76/65 | 55.5/54.9 | 9.6 | 87 | 98.8 | 5.7 | 15.7/18 | 58.3 | 70.0 | 103.7 | 70 | 60 | 96.9 | 5.7 | 5.1/5.7 | 27.2 | 32 | 50 | 208/230-1-60
HP-5.0T | 50PTV060 | 2,000 | 0.5 | 60.8 | 44.5 | 76/65 | 55.4/54.7 | 12.0 | 87 | 98.9 | 6.1 | 16.1/18.7 | 75.9 | 70.0 | 105.1 | 70 | 59.6 | 97 | 6.1 | 4.9/5.8 | 34.7 | 41 | 60 | 208/230-1-60
HP-6.0T | 50PTV070 | 2,400 | 0.5 | 66.6 | 49.1 | 76/65 | 57.0/55.7 | 13.3 | 87 | 98.8 | 4.0 | 14.8/16.7 | 85.1 | 70.0 | 102.8 | 70 | 59.5 | 96.9 | 4.0 | 5.0/5.4 | 47.3 | 45 | 70 | 208/230-1-60
*EER/IPLV AT AHRI CONDITIONS
- Units are also available in horizontal configuration

## 88-100
|  | Supply Fan |  | Heat Pump Cooling | [8 empty] | Heat Pump Heating | [7 empty] | Unit Electrical
Tag | Model | CFM | ESP | Net Total Capacity | Net Sensible Capacity | EAT DB/WB | LAT DB/WB | Fluid Flow | EWT | LWT | WPD | EER/IPLV* | Total Capacity | EAT DB | LAT DB | EWT | LWT | Fluid Flow | WPD | COP/IPLV* | Unit Amps | Unit MCA | Unit MFS | Unit Voltage
HP-2.0T | 50PTV024 | 800 | 0.5 | 23.4 | 17.5 | 76/65 | 55.8/55.1 | 4.7 | 88 | 99.9 | 3.6 | 17.4/18.9 | 29.4 | 70.0 | 104.0 | 70 | 59.8 | 97 | 3.6 | 5.6/6.5 | 14.5 | 17 | 25 | 208/230-1-60
HP-3.0T | 50PTV036 | 1,200 | 0.5 | 37.5 | 27.3 | 76/65 | 55.0/54.4 | 7.5 | 88 | 98.8 | 7.5 | 18.2/20.8 | 46.5 | 70.0 | 105.9 | 70 | 59.8 | 96.9 | 7.5 | 5.1/5.6 | 21.3 | 25 | 35 | 208/230-1-60
HP-4.0T | 50PTV048 | 1,600 | 0.5 | 47.6 | 35.3 | 76/65 | 55.6/55.0 | 9.6 | 88 | 98.8 | 5.7 | 15.7/18 | 58.3 | 70.0 | 103.7 | 70 | 60 | 96.9 | 5.7 | 5.1/5.7 | 27.2 | 32 | 50 | 208/230-1-60
HP-5.0T | 50PTV060 | 2,000 | 0.5 | 60.4 | 44.4 | 76/65 | 55.4/54.8 | 12.0 | 88 | 98.9 | 6.1 | 16.1/18.7 | 75.9 | 70.0 | 105.1 | 70 | 59.6 | 97 | 6.1 | 4.9/5.8 | 34.7 | 41 | 60 | 208/230-1-60
HP-6.0T | 50PTV070 | 2,400 | 0.5 | 66.2 | 49.0 | 76/65 | 57.1/55.8 | 13.3 | 88 | 98.8 | 4.0 | 14.8/16.7 | 85.1 | 70.0 | 102.8 | 70 | 59.5 | 96.9 | 4.0 | 5.0/5.4 | 47.3 | 45 | 70 | 208/230-1-60
*EER/IPLV AT AHRI CONDITIONS
- Units are also available in horizontal configuration